Bystrík Dolník
Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Príspevok k výpočtu teoretického impulzného
preskokového napätia

Abstrakt. V príspevku sa pojednáva o možnostiach výpočtu impulzného preskokového napätia pomocou numerického integrovania.

Abstract. The article discusses the possibility of calculating of the pulse breakdown voltage using numerical integration. (Contribution to the calculation of the theoretical pulse breakdown voltage).

Kľúčové slová: preskokové napätie, lichobežníková metóda, napäťovo-časové kritérium.
Keywords: breakdown voltage, trapezoid rule, voltage-time area

Úvod
Vzduch sa používa ako izolačný materiál v technike vysokých napätí ako aj v iných priemyselných odvetviach. Skúmanie výbojových procesov vo vzduchu má preto veľký význam. V praxi sa vzduch ako izolácia používa buď samostatne, alebo aj v kombinácii s pevnými, príp. kvapal-nými izolantmi. Charakter výbojových procesov vo vzduchu je závislý, okrem iných činiteľov, od rýchlosti časovej zmeny priloženého napätia.
Vlastnosti elektrického zariadenia počas namáhania impulzmi napätia vyjadruje impulzná charakteristika. Impulzná charakteristika udáva závislosť amplitúdy useknu-tého impulzu napätia od jeho trvania. Zisťuje sa impulzmi napätia s rovnakým tvarom, ale s premenlivou amplitúdou. Jej priama konštrukcia je možná len pre zariadenia so samočinne obnovujúcou sa izoláciou, t.j. izolácia, ktorá po prieraze úplne obnoví svoje izolačné schopnosti. Elektrický výboj v plyne a procesy súvisiace s týmto výbojom v skutoč-nosti trvajú určitý čas. Pre krátku doskokovú vzdialenosť (cm až m) trvá proces elektrického výboja v plyne maxi-málne niekoľko mikrosekúnd. Oneskorenie výboja td skladá sa zo štatisticky neurčitého času ts a času výstavby výboja ta, obr. 1. Dôkladným výskumom zistilo sa, že nehľadiac na prekročenie statického preskokového napätia U0, prieraz začne v čase t = t0, keď po štatisticky neurčitom čase ts vznikne štartovací elektrón (Townsendové kritérium – pre jednosmerné napätie alebo pomaly meniace sa napätie je kritérium ľahko dosiahnuteľné. Impulzné napätie s veľmi krátkym čelom, okolo 10–6 s a menej, toto kritérium nespĺňa okamžite.) a vodivý kanál za čas výstavby výboja ta. Čas od vzniku výboja, t.j. do poklesu napätia, nazýva sa čas vzniku iskrového výboja ti. Vo vzduchu štatisticky neurčitý čas ts má pre dosk nad 1 mm trvanie niekoľko desiatok nanosekúnd, čo je veľmi krátky okamih.
Časové oneskorenie výboja má dôležité uplatnenie v praxi. Totiž aby nastal preskok v plyne, priložené napätie musí byť väčšie ako jednosmerné (statické) preskokové napätie. Rozdiel napätí ΔU = Up(imp) – U0 nazýva sa prepätie a pomer Up(imp) / U0 sa nazýva impulzný pomer. V homogén-nom a kvázihomogénnom elektrickom poli je impulzná charakteristika presne definovaná a narastá strmo s rastú-cou strmosťou priloženého napätia [1], [2]. Za uvedených podmienok možno výpočtom určiť teoretické hodnoty preskokových napätí. Vychádza sa z rovnice, ktorá definuje čas výstavby strímra a z odvodenej zákonitosti označovanej ako napäťovo-časové kritérium (NČK). Toto kritérium sa osvedčilo najviac, uvádza ho napr. Kind [3]. Platí teda odvodená súvislosť

size 10{v \( t \) { } sim { } u \( t \) - U rSub { size 8{0} } { } = { } S} {","}	(1)
kde: v(t) – rýchlosť rastu strímrového kanála, u(t) – časovo meniace sa napätie, U0 – jednosmerné preskokové napätie, S – plocha ohraničená napätím U0 , u(t) a časom t0 a ti podľa obr. 2, uvažovaný je lineárny priebeh nárastu čela impulzu so zanedbaným ts. Takéto zjednodušenie možno vo väčšine prípadov považovať za akceptovateľné.

Obr. 1 Oneskorenie a zapálenie výboja v plynnom izolante.

Obr. 2 Grafické znázornenie napäťovo-časového kritéria.

Fáza experimentov
Určenie impulzného preskokového napätia prebiehalo v dvoch etapách. Ponajprv boli urobené merania preskoko-vého napätia pri jednosmernom napätí a potom pri impulz-nom napätí. V nasledujúcej etape bola napísaná výpočtová procedúra, ktorá slúži na výpočet parametrov skúšobného impulzného napätia ako: amplitúda impulzu, trvanie čela impulzu, trvanie poltyla impulzu a na výpočet teoretických preskokových napätí. Teoretické preskokové napätia počí-tali sa podľa už uvedenej zákonitosti NČK. Požiadavky kladené na numerický výpočet plochy (integrálu) boli tieto: čo najväčšia rýchlosť výpočtu a čo najmenšia chyba. Po vzájomnom porovnaní rozličných metód numerického výpočtu integrálu (obdĺžniková metóda, lichobežníková metóda, Simpsovová metóda,…) použila sa lichobežníková metóda vzhľadom na charakter priebehu impulzu napätia. V experimente sa predpokladal prieraz vždy iba v čele impulzu čím je zabezpečený vždy rastúci úsek časového priebehu napätia. Jednotlivé plochy S1, S2, S3,… vypočítali sa podľa (3)

size 10{S { } = { } int cSub { size 8{t rSub { size 6{0} } } } cSup { size 8{t rSub { size 6{"i"} }} } f \( x \) dx { } } {","}	(2)

size 10{S { } approx { } {h} over {2} { } cdot { } \[ f(t rSub { size 6{0} }) { } + 2 Sum cSub { size 6 {j=2} } cSup { size 6 {n-1} } f\( t rSub { size 6{j} } \) + f\( t rSub { size 6{"i"} } \) \]} {","}	(3)

kde: t0 , ti  – hranice integrovania, h – krok integrovania, f(t) – funkčné hodnoty v ekvidištančných bodoch, h = (ti –t0 ) / n, n – počet intervalov.

Obr. 3 Trend vypočítaných teoretických preskokových napätí.

Na obr. 3 je zobrazená impulzná charakteristika, ktorá je skonštruovaná z vypočítaných teoretických hodnôt presko-kových napätí s využitím zákonitosti konštantnej plochy na napäťovo-časovom priebehu (obr. 2). Krok integrovania bol zvolený tak, aby pre najkratšie trvanie čela impulzu napätia bola chyba výpočtu čo najmenšia. Relatívna chyba nepre-siahla v absolútnej hodnote 0,1 %.
Presnosť výpočtu preskokového napätia je závislá od veľkosti zvoleného kroku h; čím je krok menší, tým je výpočet presnejší, čas výpočtu zasa narastá ako aj požiadavka dostatočnej rezervy operačnej pamäte počí-tača. V tabuľke I sú uvedené vypočítané hodnoty presko-kových napätí so zodpovedajúcimi parametrami impulzu napätia. Východzia hodnota trvania čela impulzu napätia, ktorá bola použitá pre výpočet teoretických hodnôt, bola 1,2 μs. Trvanie čela impulzu bolo definované parametrom, ktorý v náhradnom obvode generátora impulzov napätia reprezentuje čelný odpor R1.

TABUĽKA I
Vypočítané hodnoty teoretických preskokových napätí

Trvanie čela impulzu / (μs)	Vypočítané preskokové napätie / (V)	Hodnota nastaveného odporu R1 / (Ω)
1,26	970	428,2
1,13	986	381,1
1,00	1 005	334,0
0,86	1 028	286,9
0,73	1 057	239,8
0,59	1 097	192,7
0,45	1 153	145,6
0,31	1 246	98,49
0,16	1 444	51,38
0,01	2 936	4,282

Záver
V experimente sa realizoval výpočet teoretickej hodnoty preskokového napätia pre rôzne strmosti nárastu skúšob-ného napätia. Pre výpočet sa využilo napäťovo-časové kritérium a lichobežníková metóda numerického výpočtu určitého integrálu s cieľom vypočítať plochu ohraničenú jednosmerným a impulzným preskokovým napätím a časovými úsekmi zodpovedajúce začiatku výstavby výboja a okamihu preskoku. Použitú metódu výpočtu preskokových napätí možno aplikovať na výpočet zapaľovacieho napätia bleskoistiek pre rôzne strmosti skúšobného impulzu napä-tia.

Literatúra
1. M. S. Naidu, V. Kamaraju, High Voltage Engineering. 4th edition, Tata McGraw-Hill, 2009.
2. E. Kuffel, W. S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering: Fundamentals. 2nd edition, Oxford, UK: Newnes, 2000.
3. M. Beyer, W. Boeck, K. Möller, W. Zaengl, Hochspannungs-technik. Theoretische und praktische Grundlagen fűr die Anwen-dung. Berlin: Springer-Verlag, 1986.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinanco-vaný zo zdrojov EÚ. Tento článok bol vypracovaný v rámci projektu „Cen-trum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky“, ITMS 26220120055.
Autor vyjadruje poďakovanie Vedeckej grantovej agentúre Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied v rámci projektu VEGA-1/0368/09.

Autori: Bystrík Dolník, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, E-mail: Bystrik.Dolnik@tuke.sk